## 읽어보기
UNIGRID 케이스 서식 v2 — 값이 무슨 뜻인지
이 시트는 계산에 쓰이지 않습니다. 마음껏 적어 두세요.
시트 | 열 | 뜻
Mode | Mode | 0 = AC/DC 혼합 · 1 = AC 전용 · 2 = DC 전용
Base | Frequency Control Mode | 0 = 가변 · 1 = 고정
AC Gen Data | AC Gen Type | 0 = 발전기 없음 · 1 = AC 변압 · 2 = 동기기 · 3 = IBR
AC Gen Data | AC Gen Mode | 0 = PQ · 1 = Droop · 2 = PV · 3 = Slack (같은 버스는 같은 모드여야 한다)
AC Gen Data | Vg | PV 또는 Droop 모드일 때만 쓰인다
AC Gen Data | Status | 0 = 끔 · 1 = 켬. 끄면 그 발전기는 PV/Slack 분류에서 빠진다
AC Line Data | Is Transformer | 0 = 보통 선로 · 1 = 변압기. **끄는 스위치가 아니다**
AC Line Data | Status | 0 = 끔(선로 개방) · 1 = 켬
AC Line Data | Ctrl Mode | 탭·위상을 계산이 스스로 움직이게 한다. 0 = 끔(지금까지처럼 Tap ratio·Phase shift 를 그대로 쓴다) · 1 = 탭 조정(Ctrl Bus 의 전압을 Ctrl Target 으로) · 2 = 위상 조정기(이 선로의 유효조류를 Ctrl Target 으로). **비워 두면 아무 일도 안 한다**
AC Line Data | Ctrl Target | 맞출 값. 모드 1 = 전압 pu(예: 1.00) · 모드 2 = 유효조류 MW
AC Line Data | Ctrl Min | 움직일 수 있는 범위. 모드 1 = 탭비(예: 0.9~1.1) · 모드 2 = 위상 deg. 끝에 닿으면 그 값에 멈추고 목표는 포기한다(발전기가 무효 한계에 걸리는 것과 같다). **비워 두면 0.9 ~ 1.1 로 잡고, 그렇게 잡았다고 「점검」 탭에 밝힌다**
AC Bus Data | Shunt Ctrl Mode | 이 버스의 Bs 를 계산이 스스로 움직이게 한다. 0 = 끔 · 1 = 스위치드 션트(Shunt Steps 단으로 붙였다 뗐다) · 2 = SVC(연속). **비워 두면 아무 일도 안 한다**
AC Bus Data | Shunt Bmin | Bs 가 움직일 수 있는 범위 [Mvar]. Bmax 가 콘덴서 쪽(전압을 올린다)
AC 3w Transformer Data | tap side | 탭이 어느 권선에 달렸는지
AC 3w Transformer Data | winding map | 세 권선이 어느 버스에 붙는지
DC Gen Data | DC Gen Mode | 0 = P 고정 · 1 = Droop · 2 = CV
DC Gen Data | DC Gen Type | 0 = 없음 · 1 = IBR · 2 = ESS · 3 = 연료전지 · 4 = 발전기
ACDC IC Data | AC Control Mode | 0 = CQ · 1 = Droop · 2 = CV
ACDC IC Data | DC Control Mode | 0 = CP · 1 = Droop · 2 = CV
ACDC IC Data | Status | 0 = 끔 · 1 = 켬
MVDC LVDC Converter Data | Control Mode | 운전 방식. **끄기는 Status 열로** 한다
MVDC LVDC Converter Data | Status | 0 = 끔 · 1 = 켬
(전체) | 단위 | 전력 = MW · Mvar · MVA / 전압 = kV / 임피던스 = Ω 또는 pu
(전체) | 부하 시트 | 첫 열이 버스 번호, 그다음부터 시각 1·2·3… 이다

## Mode
Mode
0

## Base
S_base [MVA] | freq_base [Hz] | f_0 [pu] | freq_min [pu] | freq_max [pu] | Frequency Control Mode | freq_deadband [Hz]
100 | 60 | 1 | 0.975 | 1.02 | 0 | 0.036

## AC Bus Data
Bus | Gs [MW] | Bs [Mvar] | Z_p | I_p | P_p | Z_q | I_q | P_q | k_pw | k_qw | V0 [pu] | Va [deg] | V_base [kV] | V_min [pu] | V_max [pu] | Area | Shunt Ctrl Mode | Shunt Target [pu] | Shunt Bmin [Mvar] | Shunt Bmax [Mvar] | Shunt Step Size [Mvar]
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 1
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 1
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 1
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 1
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 1
106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 1
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 1
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 1
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 1
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 1
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 1
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 1
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 1
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 1
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 1
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 1
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 1
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 1
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 1
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 1
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 1
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 1
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 1
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 1
201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 2
202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 2
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 2
204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 2
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 2
206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 2
207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 2
208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 2
209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 2
210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0.95 | 1.05 | 2
211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 2
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 2
213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 2
214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 2
215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 2
216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 2
217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 2
218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 2
219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 2
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 2
221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 2
222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 2
223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 2
224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 2
301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 3
302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.95 | 1.05 | 3

## AC Line Data
Line # | From | To | R [Ω] | X [Ω] | B [S] | Tap ratio | Phase shift [deg] | rateA [MVA] | rateB [MVA] | rateC [MVA] | Is Transformer [0/1] | Status [0/1] | Ctrl Mode | Ctrl Bus | Ctrl Target | Ctrl Min | Ctrl Max | Ctrl Step Size
1 | 101 | 102 | 0.57132 | 2.6662 | 0.0024207 | 0 | 0 | 175 | 250 | 200 | 0 | 1
2 | 101 | 103 | 10.4742 | 40.1828 | 0.00029931 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
3 | 101 | 105 | 4.1897 | 16.1874 | 0.00012077 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
4 | 102 | 104 | 6.2845 | 24.1859 | 0.00017853 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
5 | 102 | 106 | 9.522 | 36.5645 | 0.00027305 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
6 | 103 | 109 | 5.9036 | 22.6624 | 0.00016803 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
7 | 103 | 124 | 0.38088 | 15.997 | 0 | 1.015 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1 | 1 | 1 | 124 | 1.02 | 0.9 | 1.1 | 0
8 | 104 | 109 | 5.1419 | 19.8058 | 0.00014703 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
9 | 105 | 110 | 4.1897 | 16.7587 | 0.00012602 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
10 | 106 | 110 | 2.6662 | 11.6168 | 0.012912 | 0 | 0 | 175 | 193 | 200 | 0 | 1
11 | 107 | 108 | 3.047 | 11.6168 | 8.9267e-05 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
12 | 108 | 109 | 8.1889 | 31.4226 | 0.00023629 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
13 | 108 | 110 | 8.1889 | 31.4226 | 0.00023629 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
14 | 109 | 111 | 0.38088 | 15.997 | 0 | 1.03 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1 | 1
15 | 109 | 112 | 0.38088 | 15.997 | 0 | 1.03 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1 | 1
16 | 110 | 111 | 0.38088 | 15.997 | 0 | 1.015 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1 | 1
17 | 110 | 112 | 0.38088 | 15.997 | 0 | 1.015 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1 | 1
18 | 111 | 113 | 3.174 | 25.392 | 0.00018904 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
19 | 111 | 114 | 2.645 | 22.218 | 0.00016635 | 0 | 0 | 500 | 625 | 625 | 0 | 1
20 | 112 | 113 | 3.174 | 25.392 | 0.00018904 | 0 | 0 | 500 | 625 | 625 | 0 | 1
21 | 112 | 123 | 6.348 | 51.313 | 0.00038374 | 0 | 0 | 500 | 625 | 625 | 0 | 1
22 | 113 | 123 | 5.819 | 46.023 | 0.00034405 | 0 | 0 | 500 | 625 | 625 | 0 | 1
23 | 114 | 116 | 2.645 | 31.211 | 0.00015501 | 0 | 0 | 500 | 625 | 625 | 0 | 1
24 | 115 | 116 | 1.058 | 8.993 | 6.8053e-05 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
25 | 115 | 121 | 3.174 | 25.921 | 0.00019471 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
26 | 115 | 121 | 3.174 | 25.921 | 0.00019471 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
27 | 115 | 124 | 3.703 | 27.508 | 0.00020605 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
28 | 116 | 117 | 1.587 | 13.754 | 0.00010397 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
29 | 116 | 119 | 1.587 | 12.167 | 9.2628e-05 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
30 | 117 | 118 | 1.058 | 7.406 | 5.6711e-05 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
31 | 117 | 122 | 7.406 | 55.545 | 0.00041777 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
32 | 118 | 121 | 1.587 | 13.754 | 0.00010397 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
33 | 118 | 121 | 1.587 | 13.754 | 0.00010397 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
34 | 119 | 120 | 2.645 | 21.16 | 0.0001569 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
35 | 119 | 120 | 2.645 | 21.16 | 0.0001569 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
36 | 120 | 123 | 1.587 | 11.638 | 8.6957e-05 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
37 | 120 | 123 | 1.587 | 11.638 | 8.6957e-05 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
38 | 121 | 122 | 4.761 | 35.972 | 0.00026843 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
39 | 201 | 202 | 0.57132 | 2.6662 | 0.0024207 | 0 | 0 | 175 | 250 | 200 | 0 | 1
40 | 201 | 203 | 10.4742 | 40.1828 | 0.00029931 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
41 | 201 | 205 | 4.1897 | 16.1874 | 0.00012077 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
42 | 202 | 204 | 6.2845 | 24.1859 | 0.00017853 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
43 | 202 | 206 | 9.522 | 36.5645 | 0.00027305 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
44 | 203 | 209 | 5.9036 | 22.6624 | 0.00016803 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
45 | 203 | 224 | 0.38088 | 15.997 | 0 | 1.015 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1 | 1
46 | 204 | 209 | 5.1419 | 19.8058 | 0.00014703 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
47 | 205 | 210 | 4.1897 | 16.7587 | 0.00012602 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
48 | 206 | 210 | 2.6662 | 11.6168 | 0.012912 | 0 | 0 | 175 | 193 | 200 | 0 | 1
49 | 207 | 208 | 3.047 | 11.6168 | 8.9267e-05 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
50 | 208 | 209 | 8.1889 | 31.4226 | 0.00023629 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
51 | 208 | 210 | 8.1889 | 31.4226 | 0.00023629 | 0 | 0 | 175 | 208 | 220 | 0 | 1
52 | 209 | 211 | 0.38088 | 15.997 | 0 | 1.03 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1 | 1
53 | 209 | 212 | 0.38088 | 15.997 | 0 | 1.03 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1 | 1
54 | 210 | 211 | 0.38088 | 15.997 | 0 | 1.015 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1 | 1
55 | 210 | 212 | 0.38088 | 15.997 | 0 | 1.015 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1 | 1
56 | 211 | 213 | 3.174 | 25.392 | 0.00018904 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
57 | 211 | 214 | 2.645 | 22.218 | 0.00016635 | 0 | 0 | 500 | 625 | 625 | 0 | 1
58 | 212 | 213 | 3.174 | 25.392 | 0.00018904 | 0 | 0 | 500 | 625 | 625 | 0 | 1
59 | 212 | 223 | 6.348 | 51.313 | 0.00038374 | 0 | 0 | 500 | 625 | 625 | 0 | 1
60 | 213 | 223 | 5.819 | 46.023 | 0.00034405 | 0 | 0 | 500 | 625 | 625 | 0 | 1
61 | 214 | 216 | 2.645 | 31.211 | 0.00015501 | 0 | 0 | 500 | 625 | 625 | 0 | 1
62 | 215 | 216 | 1.058 | 8.993 | 6.8053e-05 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
63 | 215 | 221 | 3.174 | 25.921 | 0.00019471 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
64 | 215 | 221 | 3.174 | 25.921 | 0.00019471 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
65 | 215 | 224 | 3.703 | 27.508 | 0.00020605 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
66 | 216 | 217 | 1.587 | 13.754 | 0.00010397 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
67 | 216 | 219 | 1.587 | 12.167 | 9.2628e-05 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
68 | 217 | 218 | 1.058 | 7.406 | 5.6711e-05 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
69 | 217 | 222 | 7.406 | 55.545 | 0.00041777 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
70 | 218 | 221 | 1.587 | 13.754 | 0.00010397 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
71 | 218 | 221 | 1.587 | 13.754 | 0.00010397 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
72 | 219 | 220 | 2.645 | 21.16 | 0.0001569 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
73 | 219 | 220 | 2.645 | 21.16 | 0.0001569 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
74 | 220 | 223 | 1.587 | 11.638 | 8.6957e-05 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
75 | 220 | 223 | 1.587 | 11.638 | 8.6957e-05 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
76 | 221 | 222 | 4.761 | 35.972 | 0.00026843 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1
77 | 301 | 302 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 625 | 0 | 1

## AC Gen Data
Bus | AC Gen Type | AC Gen Mode | Droop (P-f) [%] | Droop (Q-Vac) [%] | P_gen [MW] | Q_gen [Mvar] | Vg [pu] | Status [0/1] | Local Sbase [MVA] | ¦V¦ deadband [pu] | Qmax [Mvar] | Qmin [Mvar] | Pmax [MW] | Pmin [MW] | Gen S_N [MVA]
101 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 1 | 100 | 0.01 | 10 | 0 | 20 | 16
101 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 1 | 100 | 0.01 | 10 | 0 | 20 | 16
101 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 14.1 | 1.035 | 1 | 100 | 0.01 | 30 | -25 | 76 | 15.2
101 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 14.1 | 1.035 | 1 | 100 | 0.01 | 30 | -25 | 76 | 15.2
102 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 1 | 100 | 0.01 | 10 | 0 | 20 | 16
102 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 1 | 100 | 0.01 | 10 | 0 | 20 | 16
102 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 7 | 1.035 | 1 | 100 | 0.01 | 30 | -25 | 76 | 15.2
102 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 7 | 1.035 | 1 | 100 | 0.01 | 30 | -25 | 76 | 15.2
107 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 17.2 | 1.025 | 1 | 100 | 0.01 | 60 | 0 | 100 | 25
107 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 17.2 | 1.025 | 1 | 100 | 0.01 | 60 | 0 | 100 | 25
113 | 2 | 3 | 0 | 0 | 95.1 | 40.7 | 1.02 | 1 | 100 | 0.01 | 80 | 0 | 197 | 69
113 | 2 | 3 | 0 | 0 | 95.1 | 40.7 | 1.02 | 1 | 100 | 0.01 | 80 | 0 | 197 | 69
113 | 2 | 3 | 0 | 0 | 95.1 | 40.7 | 1.02 | 1 | 100 | 0.01 | 80 | 0 | 197 | 69
114 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.98 | 1 | 100 | 0.01 | 200 | -50 | 0 | 0
115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.014 | 1 | 100 | 0.01 | 6 | 0 | 12 | 2.4
115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.014 | 1 | 100 | 0.01 | 6 | 0 | 12 | 2.4
115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.014 | 1 | 100 | 0.01 | 6 | 0 | 12 | 2.4
115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.014 | 1 | 100 | 0.01 | 6 | 0 | 12 | 2.4
115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.014 | 1 | 100 | 0.01 | 6 | 0 | 12 | 2.4
115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 0.05 | 1.014 | 1 | 100 | 0.01 | 80 | -50 | 155 | 54.3
116 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 25.22 | 1.017 | 1 | 100 | 0.01 | 80 | -50 | 155 | 54.3
118 | 2 | 2 | 0 | 0 | 400 | 137.4 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 200 | -50 | 400 | 100
121 | 2 | 2 | 0 | 0 | 400 | 108.2 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 200 | -50 | 400 | 100
122 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | -4.96 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 16 | -10 | 50 | 10
122 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | -4.96 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 16 | -10 | 50 | 10
122 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | -4.96 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 16 | -10 | 50 | 10
122 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | -4.96 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 16 | -10 | 50 | 10
122 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | -4.96 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 16 | -10 | 50 | 10
122 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | -4.96 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 16 | -10 | 50 | 10
123 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 31.79 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 80 | -50 | 155 | 54.3
123 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 31.79 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 80 | -50 | 155 | 54.3
123 | 2 | 2 | 0 | 0 | 350 | 71.78 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 150 | -25 | 350 | 140
201 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 1 | 100 | 0.01 | 10 | 0 | 20 | 16
201 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 1 | 100 | 0.01 | 10 | 0 | 20 | 16
201 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 14.1 | 1.035 | 1 | 100 | 0.01 | 30 | -25 | 76 | 15.2
202 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 1 | 100 | 0.01 | 10 | 0 | 20 | 16
202 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 1 | 100 | 0.01 | 10 | 0 | 20 | 16
202 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 7 | 1.035 | 1 | 100 | 0.01 | 30 | -25 | 76 | 15.2
202 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 7 | 1.035 | 1 | 100 | 0.01 | 30 | -25 | 76 | 15.2
207 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 17.2 | 1.025 | 1 | 100 | 0.01 | 60 | 0 | 100 | 25
207 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 17.2 | 1.025 | 1 | 100 | 0.01 | 60 | 0 | 100 | 25
207 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 17.2 | 1.025 | 1 | 100 | 0.01 | 60 | 0 | 100 | 25
213 | 2 | 3 | 0 | 0 | 95.1 | 40.7 | 1.02 | 1 | 100 | 0.01 | 80 | 0 | 197 | 69
213 | 2 | 3 | 0 | 0 | 95.1 | 40.7 | 1.02 | 1 | 100 | 0.01 | 80 | 0 | 197 | 69
213 | 2 | 3 | 0 | 0 | 95.1 | 40.7 | 1.02 | 1 | 100 | 0.01 | 80 | 0 | 197 | 69
214 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 0.98 | 1 | 100 | 0.01 | 200 | -50 | 0 | 0
215 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.014 | 1 | 100 | 0.01 | 6 | 0 | 12 | 2.4
215 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.014 | 1 | 100 | 0.01 | 6 | 0 | 12 | 2.4
215 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.014 | 1 | 100 | 0.01 | 6 | 0 | 12 | 2.4
215 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.014 | 1 | 100 | 0.01 | 6 | 0 | 12 | 2.4
215 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.014 | 1 | 100 | 0.01 | 6 | 0 | 12 | 2.4
215 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 0.048 | 1.014 | 1 | 100 | 0.01 | 80 | -50 | 155 | 54.3
216 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 25.22 | 1.017 | 1 | 100 | 0.01 | 80 | -50 | 155 | 54.3
218 | 2 | 2 | 0 | 0 | 400 | 137.4 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 200 | -50 | 400 | 100
221 | 2 | 2 | 0 | 0 | 400 | 108.2 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 200 | -50 | 400 | 100
222 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | -4.96 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 16 | -10 | 50 | 10
222 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | -4.96 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 16 | -10 | 50 | 10
222 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | -4.96 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 16 | -10 | 50 | 10
222 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | -4.96 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 16 | -10 | 50 | 10
222 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | -4.96 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 16 | -10 | 50 | 10
222 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | -4.96 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 16 | -10 | 50 | 10
223 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 31.79 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 80 | -50 | 155 | 54.3
223 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 31.79 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 80 | -50 | 155 | 54.3
223 | 2 | 2 | 0 | 0 | 350 | 71.78 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 150 | -25 | 350 | 140
302 | 2 | 3 | 0 | 0 | 150 | 10 | 1.05 | 1 | 100 | 0.01 | 150 | -25 | 350 | 140

## AC 3w Transformer Data
3w trans # | Bus 1 | Bus 2 | Bus 3 | Status [0/1] | Vn1 [kV] | Vn2 [kV] | Vn3 [kV] | Sn1 [MVA] | Sn2 [MVA] | Sn3 [MVA] | r12 [pu] | r23 [pu] | r31 [pu] | x12 [pu] | x23 [pu] | x31 [pu] | vk12 [%] | vk23 [%] | vk31 [%] | vkr12 [%] | vkr23 [%] | vkr31 [%] | tap side | tap ratio | shift_deg MV [deg] | shift_deg LV [deg] | pfe [kW] | i0 [%] | winding map | tap ratio W1 | tap ratio W2 | tap ratio W3

## AC P Consume Data
Bus / 시각 [MW] | 1
101 | 108
102 | 97
103 | 180
104 | 74
105 | 71
106 | 136
107 | 125
108 | 171
109 | 175
110 | 195
111 | 0
112 | 0
113 | 265
114 | 194
115 | 317
116 | 100
117 | 0
118 | 333
119 | 181
120 | 128
121 | 0
122 | 0
123 | 0
124 | 0
201 | 108
202 | 97
203 | 180
204 | 74
205 | 71
206 | 136
207 | 125
208 | 171
209 | 175
210 | 195
211 | 0
212 | 0
213 | 265
214 | 194
215 | 317
216 | 100
217 | 0
218 | 333
219 | 181
220 | 128
221 | 0
222 | 0
223 | 0
224 | 0
301 | 0
302 | 0

## AC Q Consume Data
Bus / 시각 [Mvar] | 1
101 | 22
102 | 20
103 | 37
104 | 15
105 | 14
106 | 28
107 | 25
108 | 35
109 | 36
110 | 40
111 | 0
112 | 0
113 | 54
114 | 39
115 | 64
116 | 20
117 | 0
118 | 68
119 | 37
120 | 26
121 | 0
122 | 0
123 | 0
124 | 0
201 | 22
202 | 20
203 | 37
204 | 15
205 | 14
206 | 28
207 | 25
208 | 35
209 | 36
210 | 40
211 | 0
212 | 0
213 | 54
214 | 39
215 | 64
216 | 20
217 | 0
218 | 68
219 | 37
220 | 26
221 | 0
222 | 0
223 | 0
224 | 0
301 | 0
302 | 0

## DC Bus Data
Bus | Nominal Current [?] | V0 [pu] | V_base [kV] | VM min [pu] | VM max [pu]
1 | 0 | 1 | 150 | 0.9 | 1.1
2 | 0 | 1 | 150 | 0.9 | 1.1
3 | 0 | 1 | 150 | 0.9 | 1.1
4 | 0 | 1 | 300 | 0.9 | 1.1
5 | 0 | 1 | 300 | 0.9 | 1.1
6 | 0 | 1 | 300 | 0.9 | 1.1
7 | 0 | 1 | 300 | 0.9 | 1.1

## DC Line Data
Line # | From | To | R [Ω] | rateA [MVA] | rateB [MVA] | rateC [MVA] | Status [0/1]
1 | 1 | 3 | 3.96 | 100 | 100 | 100 | 1
2 | 2 | 3 | 3.96 | 100 | 100 | 100 | 1
3 | 4 | 5 | 37.26 | 100 | 100 | 100 | 1
4 | 4 | 7 | 31.68 | 100 | 100 | 100 | 1
5 | 4 | 6 | 32.31 | 100 | 100 | 100 | 1
6 | 5 | 7 | 34.2 | 100 | 100 | 100 | 1
7 | 6 | 7 | 11.16 | 100 | 100 | 100 | 1

## DC Gen Data
Bus | DC Gen Type | DC Gen Mode | Droop (P-Vdc) [%] | P_gen [MW] | Vg [pu] | Status [0/1] | Local Sbase [MVA] | ¦V¦ deadband [pu] | Pmax [MW] | Pmin [MW]

## DC P Consume Data
Bus / 시각 [MW] | 1
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0

## ACDC IC Data
From (AC) | To (DC) | AC Control Mode | DC Control Mode | Droop (f-P) [%] | Droop (P-Vdc) [%] | Droop (Q-Vac) [%] | P Operating Point [MW] | Q Operating Point [Mvar] | rateA [MVA] | Rtf [pu] | Xtf [pu] | Bf [pu] | Rc [pu] | Xc [pu] | Status [0/1] | LossA | LossB | LossC rec | LossC inv | V_base [kV] | I_max [kA]
107 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 100 | 0.001 | 0.1 | 0.09 | 0.0001 | 0.16 | 1 | 1.103 | 0.887 | 2.885 | 4.371 | 138
204 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.3 | 50 | 100 | 0.001 | 0.1 | 0.09 | 0.0001 | 0.16 | 1 | 1.103 | 0.887 | 2.885 | 4.371 | 138
301 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9 | -130 | 100 | 0.001 | 0.05 | 0.045 | 0.0001 | 0.08 | 1 | 2.206 | 0.887 | 1.442 | 2.185 | 138
113 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -131.5 | -75.9 | 100 | 0.0005 | 0.05 | 0 | 0.0001 | 0.08 | 1 | 2.206 | 1.8 | 5.94 | 9 | 345
123 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 100 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0.0001 | 0.16 | 1 | 1.103 | 1.8 | 11.88 | 18 | 345
215 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4 | 10 | 100 | 0.0005 | 0.05 | 0 | 0.0001 | 0.08 | 1 | 2.206 | 1.8 | 5.94 | 9 | 345
217 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | 100 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0.0001 | 0.16 | 1 | 1.103 | 1.8 | 11.88 | 18 | 345

## MVDC LVDC Converter Data
From (MVDC) | To (LVDC) | Droop (MV) | Droop (LV) | Operating Point (P) [MW] | rateA [MVA] | Control Mode | Status [0/1]