## 읽어보기
UNIGRID 케이스 서식 v2 — 값이 무슨 뜻인지
이 시트는 계산에 쓰이지 않습니다. 마음껏 적어 두세요.
시트 | 열 | 뜻
Mode | Mode | 0 = AC/DC 혼합 · 1 = AC 전용 · 2 = DC 전용
Base | Frequency Control Mode | 0 = 가변 · 1 = 고정
AC Gen Data | AC Gen Type | 0 = 발전기 없음 · 1 = AC 변압 · 2 = 동기기 · 3 = IBR
AC Gen Data | AC Gen Mode | 0 = PQ · 1 = Droop · 2 = PV · 3 = Slack (같은 버스는 같은 모드여야 한다)
AC Gen Data | Vg | PV 또는 Droop 모드일 때만 쓰인다
AC Gen Data | Status | 0 = 끔 · 1 = 켬. 끄면 그 발전기는 PV/Slack 분류에서 빠진다
AC Line Data | Is Transformer | 0 = 보통 선로 · 1 = 변압기. **끄는 스위치가 아니다**
AC Line Data | Status | 0 = 끔(선로 개방) · 1 = 켬
AC Line Data | Ctrl Mode | 탭·위상을 계산이 스스로 움직이게 한다. 0 = 끔(지금까지처럼 Tap ratio·Phase shift 를 그대로 쓴다) · 1 = 탭 조정(Ctrl Bus 의 전압을 Ctrl Target 으로) · 2 = 위상 조정기(이 선로의 유효조류를 Ctrl Target 으로). **비워 두면 아무 일도 안 한다**
AC Line Data | Ctrl Target | 맞출 값. 모드 1 = 전압 pu(예: 1.00) · 모드 2 = 유효조류 MW
AC Line Data | Ctrl Min | 움직일 수 있는 범위. 모드 1 = 탭비(예: 0.9~1.1) · 모드 2 = 위상 deg. 끝에 닿으면 그 값에 멈추고 목표는 포기한다(발전기가 무효 한계에 걸리는 것과 같다)
AC Bus Data | Shunt Ctrl Mode | 이 버스의 Bs 를 계산이 스스로 움직이게 한다. 0 = 끔 · 1 = 스위치드 션트(Shunt Steps 단으로 붙였다 뗐다) · 2 = SVC(연속). **비워 두면 아무 일도 안 한다**
AC Bus Data | Shunt Bmin | Bs 가 움직일 수 있는 범위 [Mvar]. Bmax 가 콘덴서 쪽(전압을 올린다)
AC 3w Transformer Data | tap side | 탭이 어느 권선에 달렸는지
AC 3w Transformer Data | winding map | 세 권선이 어느 버스에 붙는지
DC Gen Data | DC Gen Mode | 0 = P 고정 · 1 = Droop · 2 = CV
DC Gen Data | DC Gen Type | 0 = 없음 · 1 = IBR · 2 = ESS · 3 = 연료전지 · 4 = 발전기
ACDC IC Data | AC Control Mode | 0 = CQ · 1 = Droop · 2 = CV
ACDC IC Data | DC Control Mode | 0 = CP · 1 = Droop · 2 = CV
ACDC IC Data | Status | 0 = 끔 · 1 = 켬
MVDC LVDC Converter Data | Control Mode | 운전 방식. **끄기는 Status 열로** 한다
MVDC LVDC Converter Data | Status | 0 = 끔 · 1 = 켬
(전체) | 단위 | 전력 = MW · Mvar · MVA / 전압 = kV / 임피던스 = Ω 또는 pu
(전체) | 부하 시트 | 첫 열이 버스 번호, 그다음부터 시각 1·2·3… 이다

## Mode
Mode
1

## Base
S_base [MVA] | freq_base [Hz] | f_0 [pu] | freq_min [pu] | freq_max [pu] | Frequency Control Mode | freq_deadband [Hz]
100 | 60 | 1 | 0.95 | 1.05 | 0 | 0.036

## AC Bus Data
Bus | Gs [MW] | Bs [Mvar] | Z_p | I_p | P_p | Z_q | I_q | P_q | k_pw | k_qw | V0 [pu] | Va [deg] | V_base [kV] | V_min [pu] | V_max [pu] | Area | Shunt Ctrl Mode | Shunt Target [pu] | Shunt Bmin [Mvar] | Shunt Bmax [Mvar] | Shunt Step Size [Mvar]
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06 | 1
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06 | 1
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06 | 1
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06 | 1
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06 | 1
9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06 | 1
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06 | 1
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06 | 1
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06 | 1
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06 | 1

## AC Line Data
Line # | From | To | R [Ω] | X [Ω] | B [S] | Tap ratio | Phase shift [deg] | rateA [MVA] | rateB [MVA] | rateC [MVA] | Is Transformer [0/1] | Status [0/1] | Ctrl Mode | Ctrl Bus | Ctrl Target | Ctrl Min | Ctrl Max | Ctrl Step Size
1 | 1 | 2 | 23.067 | 70.4271 | 4.436e-05 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 1 | 5 | 64.3092 | 265.4734 | 4.1336e-05 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 3 | 55.9298 | 235.6338 | 3.6799e-05 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | 2 | 4 | 69.1654 | 209.8649 | 2.8565e-05 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | 2 | 5 | 67.7847 | 206.9607 | 2.907e-05 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | 3 | 4 | 79.7587 | 203.5685 | 1.0754e-05 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | 4 | 5 | 15.8898 | 50.1214 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 4 | 7 | 0 | 248.9051 | 0 | 0.9 | 10 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | 4 | 9 | 0 | 661.9932 | 0 | 1.02 | 10 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.035 | 0.9 | 1.1 | 0
10 | 5 | 6 | 0 | 299.9668 | 0 | 1.05 | 10 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 6 | 11 | 113.0499 | 236.7407 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
12 | 6 | 12 | 146.2936 | 304.4779 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
13 | 6 | 13 | 78.735 | 155.0539 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | 7 | 8 | 0 | 209.6625 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | 7 | 9 | 0 | 130.9394 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | 9 | 10 | 37.8619 | 100.5761 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 9 | 14 | 151.2927 | 321.8198 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
18 | 10 | 11 | 97.66 | 228.6113 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | 12 | 13 | 262.95 | 237.9072 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
20 | 13 | 14 | 203.4494 | 414.2308 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1

## AC Gen Data
Bus | AC Gen Type | AC Gen Mode | Droop (P-f) [%] | Droop (Q-Vac) [%] | P_gen [MW] | Q_gen [Mvar] | Vg [pu] | Status [0/1] | Local Sbase [MVA] | ¦V¦ deadband [pu] | Qmax [Mvar] | Qmin [Mvar] | Pmax [MW] | Pmin [MW] | Gen S_N [MVA]
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 232.4 | -16.9 | 1.06 | 1 | 100000000 | 1e-06 | 10 | 0 | 332.4 | 0
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 42.4 | 1.045 | 1 | 100000000 | 1e-06 | 50 | -40 | 140 | 0
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 1.01 | 1 | 100000000 | 1e-06 | 40 | 0 | 100 | 0
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 1.07 | 1 | 100000000 | 1e-06 | 24 | -6 | 100 | 0
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 1.09 | 1 | 100000000 | 1e-06 | 24 | -6 | 100 | 0

## AC 3w Transformer Data
3w trans # | Bus 1 | Bus 2 | Bus 3 | Status [0/1] | Vn1 [kV] | Vn2 [kV] | Vn3 [kV] | Sn1 [MVA] | Sn2 [MVA] | Sn3 [MVA] | r12 [pu] | r23 [pu] | r31 [pu] | x12 [pu] | x23 [pu] | x31 [pu] | vk12 [%] | vk23 [%] | vk31 [%] | vkr12 [%] | vkr23 [%] | vkr31 [%] | tap side | tap ratio | shift_deg MV [deg] | shift_deg LV [deg] | pfe [kW] | i0 [%] | winding map | tap ratio W1 | tap ratio W2 | tap ratio W3

## AC P Consume Data
Bus / 시각 [MW] | 1
1 | 0
2 | 21.7
3 | 94.2
4 | 47.8
5 | 7.6
6 | 11.2
7 | 0
8 | 0
9 | 29.5
10 | 9
11 | 3.5
12 | 6.1
13 | 13.5
14 | 14.9

## AC Q Consume Data
Bus / 시각 [Mvar] | 1
1 | 0
2 | 12.7
3 | 19
4 | -3.9
5 | 1.6
6 | 7.5
7 | 0
8 | 0
9 | 16.6
10 | 5.8
11 | 1.8
12 | 1.6
13 | 5.8
14 | 5

## DC Bus Data
Bus | Nominal Current [?] | V0 [pu] | V_base [kV] | VM min [pu] | VM max [pu]

## DC Line Data
Line # | From | To | R [Ω] | rateA [MVA] | rateB [MVA] | rateC [MVA] | Status [0/1]

## DC Gen Data
Bus | DC Gen Type | DC Gen Mode | Droop (P-Vdc) [%] | P_gen [MW] | Vg [pu] | Status [0/1] | Local Sbase [MVA] | ¦V¦ deadband [pu] | Pmax [MW] | Pmin [MW]

## DC P Consume Data
Bus / 시각 [MW] | 1

## ACDC IC Data
From (AC) | To (DC) | AC Control Mode | DC Control Mode | Droop (f-P) [%] | Droop (P-Vdc) [%] | Droop (Q-Vac) [%] | P Operating Point [MW] | Q Operating Point [Mvar] | rateA [MVA] | Rtf [pu] | Xtf [pu] | Bf [pu] | Rc [pu] | Xc [pu] | Status [0/1] | LossA | LossB | LossC rec | LossC inv | V_base [kV] | I_max [kA]

## MVDC LVDC Converter Data
From (MVDC) | To (LVDC) | Droop (MV) | Droop (LV) | Operating Point (P) [MW] | rateA [MVA] | Control Mode | Status [0/1]